中华人民共和国国家标准$ P0 r1 T) e: A- i3 Q
自动准同期装置 ; K: F7 V8 ]8 _  _& e+ N
1 主题内容与适用范围/ u7 {; u+ a3 @# {# w
本标准规定了自动准同期装置的分类原则、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。
, i3 q, h0 f; R; J! B/ U本标准适用于恒定导前时间型自动准同期装置(以下简称装置)，该类装置是用于电力系统二次回路中。使系统或系统与发电时间(以下简称为运行系统与待并系统间(按准同步要求自动进行并列运行。本标准为该类装置的设计、生产、检查及验收的依据。
! w+ Y$ {, w- y. y* M5 Q对于在特殊条件下工作的装置，除应符合本标准的规定外，还应由相应的技术标准给以补充规定。
1 z& y- g! D3 _* W本标准不适用其他类型的自动准同期装置。5 b- j) k9 T: I: A2 u+ {. a/ C2 p
2 引用标准
( s. c5 z3 P) \- C4 Q1 bGB 2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语。" R( V% N# {* Y+ N) c
GB 2900.17-83 电工名词术语 继电器及继电保护装置。5 f  Q0 z1 ], T) M& g) `+ ^0 R9 j
GB 7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法。. [5 u! u+ T" ?
GB 7268-87 电力系统二次回路、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列。5 j, d2 W- E) u5 Z1 o$ I# l
3 术语
7 M- n8 t: B' [) g1 S) d, }" {本标准采用的名词术语，除按照GB 2900.1及GB 2900.17标准的规定外，还使用了下列名词术语
/ [0 i5 G" w$ r5 |, }) S。# l: y& P6 X( u8 c
3.1 导前时间7 O; v6 U) ^- j1 v4 v6 }
装置发出合闸脉冲的瞬间至运行系统电压与待并系统电压同步(即相位相同)的时间间隔。& n* r7 J% Q6 Q; k
3.2 导前相角( Z9 q$ ~8 r" I0 m+ W( f7 k& k
装置发出合闸脉冲至运行系统与待并系统同步时所导前的角度称为导前相角。
  v3 A! D  \  h) |" p9 w& x5 |3.3 频差周期
4 A% @% w) {  w; l& B4 A/ l5 h% b对于两个频率不同的电压，其频率差的倒数称为频差周期，用T3表示。
) v# N8 s$ ]4 Z, f5 f; W ' R: g' ]( ]) L) g3 g; S
式中：f1--运行系统频率；) S8 ~- d; H0 U, ^$ K2 h2 ]4 W
f2--待并系统频率；& F! ^/ O$ g; W: Y6 m, {
f3--频率差；
* ^) V' \. M% W/ Kω3--角频率差。: v8 t' T1 x2 E. W
4 产品分类+ z) W6 i' `! |4 s2 q' x
4.1 型式及分类  w7 I" k; B5 @9 F7 c
4.1.1 按构成原理分：/ u: G) ^( Z# g
整流型，静态型。) w4 `) C2 E+ c6 Q0 I- }$ |" o
4.1.2 按安装方式分：7 v# S  e- w# n7 p
凸出结构、嵌入安装。# H! [: ]8 |) j$ b! {/ Y! y
4.1.3 结构型式为插件式结构。* g9 c/ d+ I" i& U
4.2 型号及含义1 }0 R/ \7 |; W+ o

$ L! D! c' E4 g3 ~0 B5 J4.3 规格及额定参数
7 U" [3 t5 b+ h3 C) N# i2 Z5 o4.3.1 额定参数4 n; _9 ^5 I( R$ a, I; `  u# G
装置的额定参数在下列推荐值中选取：
2 a2 j( d. D/ j- H- s; A输入激励量：交流额定电压100V、50Hz。6 j! R( s* M4 u6 s. L# s# O
辅助激励量：交流额定电压100V、50Hz。: d7 ^7 H+ ]6 q! B2 x
直流额定电压220、110、48、24V。2 a2 J3 C0 T# d
4.3.2 详细规格参数由企业产品标准规定。0 D# M% Z; j! b- P: }/ u1 ?' f
4.4 外形尺寸、安装尺寸及端子图
7 K, b6 O& |0 [" x由企业产品标准规定，但应符合GB 7268标准规定。
! J- w6 l/ e9 m/ W' {: h/ a4.5 重量4 c% m$ O+ b9 c4 n5 F& g1 k  {2 H
由企业产品标准规定。
0 Y0 N# S  {1 i) q! W  j% l5 技术要求5 W4 H; h" V  h- J; I
5.1 影响量和影响因素的基准条件基准值和试验允差
% M: e& f4 X" t0 Z) {5 s. W$ n* K$ H3 J影响量和影响因素基准条件基准值及试验允差见表1。
- x# b" R% b8 \+ _! v 
9 U! G% X1 C& j+ a# V5 |: r5 ?4 v5.2 影响量和影响因素标称范围的标准极限值见表2。
- ?0 H& ~, A8 s% F! @  h 
, {4 E* X* F+ o; u0 J5.3 对使用场所的其他要求
  Q: X5 U- P4 D, P: Ua.使用地点不允许有较强的振动与冲击。
) K( g) O) i0 V8 Y5 s' r  E- [; ?9 Fb.使用地点不得有爆炸危险的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介1 Q- G. t: r- O* p
质，不允许充满水蒸汽及有较严重的霉菌，# y: n! v9 i8 B, Z
c.使用地点应具有防御雨、雪、风、沙的设施，7 z+ v: y9 Z" w, D
d.使用地点不允许有较强的外磁感应强度。' h9 z! I; t5 V! C/ x- R
5.4 影响量和影响因素极端范围极限值- _* ]1 d; w1 w; D( ]6 h6 A
温度极端范围的极限值为-25℃和70℃。
: k9 L8 Z% \* P: w9 G5.5 导前时间
" i" j% x! o  n* I" z导前时间整定范围在0.05～0.8s之间选取。
" m2 d5 b6 H3 a6 {5 ~: b5.6 导前相角
) R/ F( o" J5 A/ H- r8 {: h* [$ Y若装置设有频差闭锁的导前相角整定，其整定范围为0～45°。
( w8 j3 w2 ]2 j" n: d5.7 允许发出合闸脉冲的频率差(简称频差)
' d. [8 f" b% _' y7 ^, {装置检测运行系统与待并系统之间的频率差，允许发出合闸脉冲的频差整定范围应在1/16Hz～
! u& @# [) a; V% I& M1/2Hz之间选取。当判断频差不满足合闸条件时，装置内应有可靠闭锁误输出的措施。
- ?) y, ]7 \' X* m: G5.8 允许发出合闸脉冲的电压差' @. e5 |. v( Z* w2 r* r
装置检测运行系统与待并系统之间的电压差，允许发出合闸脉冲的电压差整定范围应在±3%～+ I# S# W* Q1 G* d
±10%(或±5%～±10%)额定电压之间选取。当判断电压差不满足合闸条件时，装置内应有可靠闭锁- `: l' {9 f# ]8 p$ ]3 M+ `
误输出的措施。! m. A0 ~  ]9 ^1 E4 X4 x
5.9 调频脉冲" v. T/ Y# `" O1 {+ E2 e
装置可发出的调频脉冲宽度，其整定范围不小于0.1～0.4s，每一频差周期发出一个调频脉冲。$ h- U+ v. N6 \8 e( U; X/ T
5.10 调频部分的正常工作范围
& \) g+ A. {3 n! {7 T  m) A调频部分的正常工作范围应保证不小于待并系统电压频率的±3Hz。
' P1 c' S5 v& n/ Z5.11 调压脉冲
3 j8 M- [% `% W6 E1 f* E' ^% I: D  r若装置设有调压部分，调压脉冲宽度的整定范围不小于0.25～2s，调压脉冲可是断续脉冲或连
5 }& ~( r& k* r2 O5 Q1 j8 J8 I续脉冲。
/ v+ u/ H" x* }0 C0 K5.12 装置在本标准第5.1条的条件下各性能指标的基准平均误差。
" I. [" \  q+ D$ A5.12.1 导前时间整定于某一点时，其实测的误差(包括因频差变化而引起的误差)△t，以导前相角/ F2 G  u/ ~% h6 [$ p. M
△δ来表示：; s" I3 {7 T3 v6 [
- d) i$ g- R9 I) Y- q5 C' B
当频差周期T，在2～16s内变化时，△δ应不超过±3.6°(电角)。" [* a+ l7 U7 u5 O
5.12.2 导前相角实测值对于整定值的误差，当频差周期在2～16s内变化时为不超过±54°(电角)
! T: \8 M  `* E/ s。
8 B" n! R; t' Z3 }$ j1 V5.12.3 频率差实测值相对于整定值的误差折算成频差周期的误差△T，应不超过整定值的±10%。
, T7 G' j! f: c6 h2 d- s& n" w6 O8 L5.12.4 电压差实测值相对于整定值的误差应从下列数值中选取：不超过±1%，不超过±2%。' Q1 d5 c3 g/ _* S
5.12.5 调频脉冲宽度的最大整定值与最小整定值的实测值相对于整定值的误差应不超过±0.05s。" T# l5 G3 m9 f+ P$ X+ u
5.12.6 调压脉冲宽度的最大整定值与最小整定值的实测值相对于整定值的误差应不超过±0.05s。/ `/ o8 H" L- J; ~) B* ^" ]
5.13 功率消耗
& `& t6 f0 y  G2 P, M在额定电压下，待并系统侧的工作电路功率消耗不大于2VA，运行系统侧不大于20VA。
0 @8 K; c. @# S5 ^$ R0 ]5.14 温度变化对性能的影响
, e; K# G% g6 D当环境温度为本标准表2规定的标称范围极限值时，装置各性能指标的平均误差。% ?2 C' M; v; F+ k
5.14.1 导前时间误差折算成导前角的误差△ ，当频差周期在2～16s内变化时，应不超过±5.4°( s& Z2 O& g% r; s
(电角)。, p0 K) [& Q0 [( c, Y( r7 J; e& m
5.14.2 导前相角误差，当频差周期在4～16s内变化时，应不超过±7.2°(电角)。
# _9 ~( C3 C5 A1 A+ q9 b/ X1 }/ c4 [5.14.3 频率差的误差应不超过整定值的±15%。3 ~+ D9 R0 J3 g! t  \
5.14.4 电压差的误差应从下列数值中选取：不超过±1.5%，不超过±3%。8 M) ~2 z; c6 L1 }; y
5.14.5 调频脉冲宽度的误差应不超过±0.08s。3 B' K% ?6 s- {" g* h1 I
5.14.6 调压脉冲宽度的误差应不超过±0.2s。
& c5 c' D1 X- J7 q' Q5.15 热性能& O: H& X- S& o$ @' A4 ?" c
当环境温度为40℃时，装置在施加输入激励量为1.1倍额定值的条件下应能长期工作，致对绝缘
8 b6 \( U) X6 x8 w- t或其他电气元器件造成热损坏，各线圈温升不应超过65℃。* O7 P/ p& [+ r( r
5.16 绝缘性能% }" _7 B% _  y/ E. Z
如无其他规定，装置应在干燥和没有自热的条件下进行。
( n7 M# @1 R2 i" j& V1 S1 V5.16.1 绝缘电阻
" j9 o7 P: }3 v+ G" Z5 j. Z装置各导电电路对地(即金属外壳或外露的非带电金属零件)之间，以及装置中无电气联系的各
" G" I2 x9 D  v导电电路之间(由企业产品标准指明)，用开路电压为500V的测试仪器测定其绝缘电阻值应不小于50
+ F, `; E# @, _, mMΩ。& I8 k  E0 H/ O7 Z: I
5.16.2 介质强度
& R0 m4 }2 v8 w. [7 K5.16.2.1 装置的下列部位应进行介质强度试验：
' k  V- H* S6 ~$ }- `! xa.各导电电路对地(即金属外壳或外露的非带电金属零件)之间，
2 ?" h( H8 R7 wb.无电气联系的各导电电路之间(由企业产品标准指明)。
/ s! ~9 L5 _6 X5.16.2.2 本标准第5.16.2.1条中所列部位，应承受频率为50Hz的交流试验电压1750V有效值，历时0 D% h0 l' Z# E2 m
1min试验。. F9 R. `: D8 Q
5.16.2.3 作出厂试验时，允许试验历时缩短为1s，但此时试验电压值应提高10%。# c! e# l3 g8 G; i) n
5.16.2.4 合格判据。试验时装置各部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。8 u) P5 U2 D- S9 f6 Z2 O
5.16.3 冲击电压( _$ q- B9 P  ]6 j! R3 m! A0 A+ b
装置各导电电路对地(金属外壳或外露的非带电金属零件)之间，无电气联系的各导电电路之间6 g/ I% s' w+ v% K" U
(由企业产品标准指明)，在某一给定电路之间，应能承受标准雷电波的短时冲击电压试验，电压峰2 l+ R% h8 B7 B
值为5kV。8 @) _3 v7 K( j" G: J1 X( v/ T+ ?
冲击电压试验后，装置各项主要性能指标应符合本标准中第5.12条的规定，在试验过程中，允1 x4 w1 L' j0 f8 O
许出现不导致损坏绝缘的闪络，如果出现闪络则应复查绝缘电阻及介质强度，介质强度试验电压值9 X$ K6 X9 e- Z
为规定值的75%。
2 y: e! b4 D& x2 \0 V- D5.17 耐湿热性能
; S3 ]2 R# f0 r/ x9 r装置在最高温度为40℃，试验周期为两周期(48h)的条件下，经交变湿热试验，在试验结束前2
6 P( _# i  f; e+ m( o+ P8 xh内，用开路电压为500V的测试仪器，测定本标准第5.16.1条规定部位的绝缘电阻值，应不小于1MΩ' d7 d/ c4 M2 d- Q
。各导电电路对地(金属外壳或外露的非带电金属零件)之间的介质强度，为规定试验电压值的75%。3 v& ^3 i- T* H6 H+ r
5.18 触点性能7 ^3 Y4 X) G& z) o/ W2 [
装置对外输出的触点应有一定的触点压力并工作可靠，触点接通容量与分断容量应符合产品技
: a; z2 J9 H& {% W0 z术标准的规定。
1 I* s4 _% c: b4 f. P5.19 机械寿命
0 M9 y! i# _- l7 E$ L! s装置触点电路不带负载应能完成104次动作。7 |/ ~( _9 g/ f3 \( m
对于只有输出电路采用电磁式继电器的装置，如果电磁式继电器已经过试验证明满足机械寿命
$ l0 U/ X% a+ u4 u1 f要求，则装置可不进行机械寿命试验。4 |% H# B/ \. e
5.20 承受高频电气干扰能力: k: k8 b' [5 {' w! G. ?) N
5.20.1 静态型装置应能承受频率为1MHz，允许误差±10%衰减振荡波的电气干扰。# T5 L$ n. \% V
5.20.2 考核装置误动时加的电量及合格判据
) O3 o3 @( |: {当对装置按表3逐项施加规定的电量，而其余电量按使用装置正常动作时的量施加，此时在对应3 n, b" @3 V+ m' Z6 E  e6 S. Z6 B
的电路端子间迭加表4规定的第一个半波电压幅值干扰波，装置应无误发信号及合闸部分误输出。试0 U! I# l3 ]4 w6 [8 o9 Q$ u( f
验后，无元件或绝缘损坏，各项性能指标均符合本标准第5.12条的要求。
% Y4 s: n1 h( }! @) Z; u1 Z 
5 w4 w9 i( a- r. O; b; e ! m0 j. B' i1 R0 L  t  u
5.21 结构及外观要求: Q& S  F" K- U$ L/ H5 f
装置结构及外观要求除壳体外部两导电金属部分或导电部分与非带电金属部分之间的电气间隙
, P  c5 h: K0 N, N" _! W+ B应不小于4mn，沿绝缘表面的爬电距离应不小于6mm外，还应符合JB 3950-85《自动准同期装置 技
! `7 s7 X- [0 A9 r6 ?& [术条件》标准第2.18条的规定。
% q; v0 L) k) y: g/ k8 M1 a7 r6 试验方法
8 O9 o2 T7 J5 ~. F6.1 试验条件
/ Y' \+ P! k4 c3 t% |应符合GB 7261标准中第3章的有关规定。
) }5 t# P1 |& w( d9 m6.2 结构及外观检查0 A$ F8 }) F1 N9 _
装置的结构及外观检查按GB 7261标准中第4章的规定进行。
% {# H- y, e0 I% g9 C) A6.3 本标准第5.4条温度的极端范围极限值影响试验，按GB 7261标准中第22章方法的规定进行。
/ L0 E+ E5 B" h2 U合格判据为：
9 d0 j) T9 a  w2 O( Ia.零部件材料不应出现不可逆变化；
' D2 w& D. a' W7 i+ R7 r* jb.装置应符合本标准第5.12条规定的要求。4 B0 N  h! e3 ]( Z
6.4 电气性能试验7 B4 Y* T: W- h0 }: Z5 \
本标准第5.5条～第5.20条试验按专业标准《自动准同期装置试验程序和试验方法》第2章要求
7 ?- Q7 [& T. M- I( ^$ A% B进行。
1 N; R9 g" ^+ ?' K1 d7 检验规则4 [0 J1 n6 r+ d/ Y, y+ _0 B+ f4 ]
7.1 装置的检验分出厂试验和型式试验两种; f6 D8 @0 S' U# H4 A" k
7.2 出厂试验
: a: q0 _( i- A* F  W* Z" c9 e7.2.1 每台装置必须进行出厂试验，经制造厂质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有出厂试1 c/ B7 m* F, }. n- e
验全部性能指标数据的产品合格证明书。
4 {! ^( G/ K. Z9 ~7.2.2 出厂试验应包括本标准第5.5～5.12条；第5.16条；第5.21条。
' n  U: ?1 ?" f7.3 型式试验
) d& S  F# c" r; }& f& x, ~3 |7.3.1 装置在下述任一情况下均应进行型式试验：# m* {% N% @/ C! |$ G4 t( _& L
a.连续生产或生产间断不超过一年的，每两年进行一次型式试验；
# O: R" m! v, ~0 z4 R0 `7 M" ~b.当改变设计、制造工艺或主要材料，影响到装置性能时，均应对首批投入生产的合格品进行
& [+ h2 X# {3 V, m$ o9 g6 v, {0 w型式试验；
& n7 k# Q! R: s; `: J* A; _4 tc.生产间断一年及一年以上后又重新投入生产时，应对首批投入生产的合格品进行型式试验；
0 }8 O% b7 B7 E5 {) c7 ]* Gd.当新产品设计完成，试制成功将要投到正式生产前。; X. D$ m( ]/ u% k6 W
7.3.2 型式试验的装置，应在经出厂试验合格的同一批产品中抽样(7.3.1a项进行型式试验的是试* [" Z, [- _2 B$ h+ h) `/ O
制样机)，试样为两台，分为A、B两组。; j% E& a+ }4 y8 N/ _& W
7.3.3 型式试验项目包括本标准第5.5～5.21条的全部要求。A、B两组同时进行出厂试验外，A组应6 `3 I* k$ X7 Q5 \( G- G
继续进行本标准第5.4条；第5.13条；第5.15条及第5.16.3条的试验。B组应继续进行本标准第5.14& H3 @/ X4 c* |" u- k* m  R; A  B
条，第17～20条的试验。$ I" j( \( C4 {; p4 x2 B
7.3.4 进行型式试验时，当某一组有不合格项目，在该组试验完毕后，应抽取加倍数量的试样，重& x4 h. K, k; d2 a9 w# b8 X
新按照要求对不合格项目进行试验。如果在加倍抽样试验时，即使有某个项目仍不能满足要求，应$ M* B  b2 m- j1 X( U; Y( a
停止本装置的生产并封存库存产品，直至查明并消除造成不符合要求的原因为止。以后重新进行型  c& @& V4 r7 {8 I
式试验，合格后方能恢复生产。库存品经采取措施检查修理合格后方能出厂。3 u4 p2 P- t. X- g  Z
注：不合格项目如果影响到后继项目难以进行试验时，则可以停止试验，而进行加倍抽样的试
. Q  |' {8 V% z  m% _9 t验，但注意此时凡未进行的项目均应在新试样上进行。
/ J: u) q% t8 r: s) i  ^+ E, |5 _8 标志、包装、运输、贮存# b9 \( ^+ m0 d' Y  v+ ~) F8 Y
8.1 装置的标志、包装、运输、贮存应符合JB 3950第5章及JB 3700-84《电力系统继电、保护与自
# G4 w# L( e7 }, ~动化装置 产品包装技术条件》，JB3701-84《电力系统继电、保护与自动化装置产品贮运技术条件
9 ]# w# m% {: y  }# b》的有关规定。5 }/ f/ k* j5 {8 y
8.2 包装好的装置应贮存在环境温度为-10～+40℃，相对湿度不大于80%，周围空气中不含有酸性  m5 p* h7 G6 Z1 \( W, Y( H+ w
或其它腐蚀性气体的防雨、雪的室内。
8 D1 f* a. D  B  R  ~$ u9 其他! N# C8 Y6 Z; w7 a9 V$ O
9.1 质量保证. m7 g) V; v! A- H: [
在用户遵守保管和使用规则的条件下，从制造厂发货给用户起两年内，产品因制造质量不良而) d8 O2 O! m6 N& x8 v
发生损坏或不能正常工作时，制造厂应免费为用户更换或修理。4 H0 p9 W, t1 @2 A8 X! o
9.2 随同装置供应的备件及文件应包括2 z! d8 ^* }- {3 {: k6 A* }
a.质量管理部门签发的产品合格证明书一份；% k/ R% P1 |) |5 N' _9 Z
b.产品技术说明书一份；0 P5 c* [: n) P% h" `$ S
c.电气原理接线图一份；: O2 h) W# N; ^5 }9 `# O. O
d.按规定数量供应的安装附件；
5 X/ a' s6 ~; U7 v: W1 qe.按合同上规定数量的备品、备件；4 Y# o9 @8 z5 [; `  H
f.用户与制造厂之间协商一致同意供应的其他项目。* a) J, }$ g, n' N- a" X
附加说明：
! v  R' Q) v% z3 a本标准由许昌继电器研究所提出并归口。8 o7 {4 T4 p' O1 A2 _4 P
本标准由许昌继电器研究所负责起草。0 j) M8 ]: h' G) b9 Y9 z
本标准主要起草人刘伟德, e- h8 R) A4 M& C
本标准主要起草人刘伟德